ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СТАТУС»

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации  № RA.RU.610908

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы инженерных изысканий № RA.RU.610941

|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Статус» ______________Н.А.Лежикова «24» ноября 2017г. |
| --- | --- |

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

N 58 - 2 – 1 - 2 - 0010 - 17

Объект капитального строительства

«Восьмиэтажный жилой дом в г. Кузнецке Пензенской области»

Объект негосударственной экспертизы

Корректировка проектной документации по объекту капитального строительства

«Восьмиэтажный жилой дом в г. Кузнецке Пензенской области»

Предмет негосударственной экспертизы

Оценка соответствия проектной документации: техническим регламентам и результатам инженерных изысканий проектной документации по объекту капитального строительства  «Восьмиэтажный жилой дом в г. Кузнецке Пензенской области»

г. Пенза

2017г.

- Общие положения

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы: договор № 11/2017 на оказание услуг по негосударственной экспертизе проектной документации от «17» ноября 2017 года

1.2.       Перечень поданных документов:

- Заявление от 15.11.2017 г. о проведении негосударственной экспертизы проектной документации;

- Документация по инженерным изысканиям:

- Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях выполненных на объекте: «Строительство восьмиэтажного жилого дома в городе Кузнецке».

- Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий «Строительство восьмиэтажного жилого дома в городе Кузнецке».

- Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях выполненных на объекте: «Строительство восьмиэтажного жилого дома в городе Кузнецке».

- Перечень поданной проектной документации

- Раздел 1. Пояснительная записка.(Корректировка) 04/16-ОПЗ

- Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. (Корректировка) 04/16-ПЗУ

- Раздел 3. Архитектурные решения. (Корректировка) 04/16-АР

- Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. (Корректировка)

Книга 1.  Конструктивные и объемно-планировочные решения. Пояснительная записка 04/16-КР.ПЗ

Книга 2.  Конструктивные и объемно-планировочные решения. Секция 1. 04/16-КР.1

Книга 3.  Конструктивные и объемно-планировочные решения. Секция 2. 04/16-КР.2

Книга 4.  Конструктивные и объемно-планировочные решения. Секция 3. 04/16-КР.3

Книга 5.  Конструктивные и объемно-планировочные решения. Секция 4.  04/16-КР.4

- Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

Подраздел 1. Книга 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Молниезащита. 04/16-ИОС 1.1

Подраздел 1. Книга 2. Наружное электроосвещение. 04/16-ИОС 1.2

Подраздел 2.3 Системы водоснабжения. Система водоотведения.

Книга 1. Внутренние сети водоснабжения и водоотведения. 04/16-ИОС 2.3.1

Книга 2. Наружные сети водоснабжения и водоотведения. 04/16-ИОС 2.3.2

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Книга 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 04/16-ИОС 4.1

Подраздел 5. Книга 1. Сети связи. 04/16-ИСО 5

Подраздел 6. Книга 1. Внутренние сети газоснабжения. 04/16 – ИОС 6.1

- Раздел 6. Проект организации строительства. 04/16-ПОС

- Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 04/16-ООС

- Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. (Корректировка) 04/16-ПБ

- Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 04/16-ОДИ

- Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства 04/16-ТБЭ

- Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 04/16-ЭЭ

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы

Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия проектной документации по объекту капитального строительств  в составе разделов, указанных в перечне поданных документов:

- Федеральному закону от 30.12.2009 №384-ФЗ ("Технический регламент о безопасности зданий и сооружений ");

- Федеральному закону от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ ("Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

- "Техническому регламенту о безопасности лифтов", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009г. №782;

- инженерно-геологическим изысканиям;

- инженерно- экологическим изысканиям;

-  инженерно - геодезическим изысканиям.

1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства.

«Восьмиэтажный жилой дом в городе Кузнецке Пензенской области»

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность | этаж | 8 |
| 2 | Количество квартир, в том числе: | кв. | 143 |
|  | 1-комнатные | кв. | 71 |
|  | 2-х комнатные | кв. | 63 |
|  | 3-х комнатные | кв. | 9 |
| 3 | Площадь застройки | м2 | 1617,98 |
|  | В том числе крыльца и приямки - | м2 | 61,73 |
| 4 | Площадь квартир (без лоджий) | м2 | 7019,25 |
| 5 | Жилая площадь квартир | м2 | 3903,99 |
| 6 | Общая площадь квартир (c понижающим коэффициентом 0,5 для лоджий) | м2 | 7337,06 |
| 7 | Общая площадь здания | м2 | 13466,18 |
| 8 | Строительный объем, в т.ч.: | м3 | 39504,8 |
|  | подземной части ниже отм. 0,00 | м3 | 3149,78 |

1.5. Организации и лица, осуществившие подготовку проектной документации и выполнившие инженерные изыскания:

1.5.1. Проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект»; Юридический адрес: 440008, г. Пенза, ул. Захарова, 20 Фактический адрес: 440008, г. Пенза, ул. Захарова, 20. Генеральный директор Миллер Владимир Артурович Телефон: 8(8412) 68-13-33; 8(8412) 52-34-74 Свидетельство о допуске к видам работ по проектированию №СРО-П-081-5836620704-00584-5 от 11 ноября 2015г. выдано на основании решения Совета НП «Межрегиональное объединение проектировщиков» (СРО), протокол №43/15 от 11.11.2015 г.

Изыскательские организации Общество с ограниченной ответственностью «Гео-Град» Адрес: 440052, г. Пенза, ул. Калинина, д.9 Генеральный директор Сайганов Виталий Николаевич Телефон: +79273641863 Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «27» декабря 2013 г. № СРО-И-033-16032012.

1.5.3. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике Заявитель-застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Стройзаказ». Директор Кириллов Сергей Владимирович Юридический/фактический адрес: 442539, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Индустриальная, 7-2; тел. (факс): 8(84157) 7-23-11

1.5.4. Источник финансирования:   Собственные средства застройщика.

2 Основание для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной документации

2.1.	Сведения о задании застройщика на разработку проектной документации.

Задание на разработку проектной документации утверждено в 2016  году.

2.1.2.	Сведения о градостроительном плане земельного участка.

В составе проектной документации представлен:

Градостроительный план земельного участка № RU58303000-124, утвержденный Постановлением администрации города Кузнецка Пензенской области № 1121 от 29.06.2017 года.

2.1.3.        Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

В составе проектной документации представлены технические условия:

на подключение к сетям водопровода и канализации

на подключение к системе газораспределения

2.1.4.       Иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования

Задание на разработку проектной документации, утвержденное исполнительным директором.

Градостроительный план земельного участка, утвержденный постановлением № 1121 от 29.06.2017г.

3 Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий.

На площадке проектируемого «Восьмиэтажного жилого дома в городе Кузнецке Пензенской области» выполнены инженерно-геологические изыскания, инженерно-геодезические изыскания и инженерно-экологические изыскания. Изменения в инженерно-геологические изыскания, инженерно-геодезические изыскания и инженерно-экологические изыскания не вносились.

Материалы по инженерно-геологическим, инженерно-геодезическим, инженерно-экологическим изысканиям  были рассмотрены ранее и описаны в Положительном заключении негосударственной экспертизы № 58-2-1-3-0002-17 от 13 июля 2017 года.

3.2 Описание технической части проектной документации

    - Перечень рассмотренных разделов проектной документации:

- Раздел 1. Пояснительная записка.(Корректировка) 04/16-ОПЗ

- Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. (Корректировка) 04/16-ПЗУ

- Раздел 3. Архитектурные решения. (Корректировка) 04/16-АР

- Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. (Корректировка)

Книга 1.  Конструктивные и объемно-планировочные решения. Пояснительная записка. 04/16-КР.ПЗ

Книга 2.  Конструктивные и объемно-планировочные решения. Секция 1. 04/16-КР.1

Книга 3.  Конструктивные и объемно-планировочные решения. Секция 2. 04/16-КР.2

Книга 4.  Конструктивные и объемно-планировочные решения. Секция 3. 04/16-КР.3

Книга 5.  Конструктивные и объемно-планировочные решения. Секция 4. 04/16-КР.4

- Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.

Подраздел 1. Книга 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Молниезащита. 04/16-ИОС 1.1

Подраздел 1. Книга 2. Наружное электроосвещение. 04/16-ИОС 1.1

Подраздел 2.3 Системы водоснабжения. Система водоотведения.

Книга 1. Водоснабжение и водоотведение здания. 04/16-ИОС 2.3.1

Книга 2. Наружные сети водоснабжения и водоотведения. 04/16-ИОС 2.3.2

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Книга 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.

04/16-ИОС 4.1

Подраздел 5. Книга 1. Сети связи. 04/16-ИСО 5

Подраздел 6. Книга 1. Внутренние сети газоснабжения. 04/16 – ИОС 6.1

- Раздел 6. Проект организации строительства. 04/16-ПОС

- Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 04/16-ООС

- Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.(Корректировка) 04/16-ПБ

- Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 04/16-ОДИ

- Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 04/16-ЭЭ

    - Пояснительная записка

Пояснительная записка содержит исходные данные и условия для подготовки проектной документации, сведения о функциональном назначении, технико-экономические показатели объекта и другие сведения, предусмотренные п. 10 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87, в том числе заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Документы (копии документов) исходных данных и условий для подготовки проектной документации приложены к пояснительной записке в полном объеме.

Раздел откорректирован в части  изменения строительного объема. Внесены сведения по устройству парковочных мест в кадастровом квартале. Сведения о снятии с учета объектов капитального строительства ранее расположенных на земельном участке, предусмотренном под строительство  проектируемого объекта.

    - Схема планировочной организации земельного участка

Проектируемый жилой 8-ми этажный дом размещен на участке с кадастровым номером №58:31:0203041:351 и площадью  0,6021  га.

Проектная документация разработана с учетом размещения здания в климатических условиях г. Кузнецка Пензенской области:

По климатическому районированию для строительства район изысканий располагается в подрайоне II В (рис. А1 СП 131.13330.2012) с умеренно - континентальным климатом, с холодной зимой и умеренно жарким летом. Зона влажности - 3 (сухая). Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 5,1°. Наиболее холодным месяцем в году является январь со средней температурой воздуха минус 9,8°. Абсолютная минимальная температура воздуха минус 43°. Расчетная наружная температура наиболее холодной пятидневки с доверительной вероятностью 0,92 – минус 29 °, доверительной вероятностью 0,98 – минус 32 °.

Участок проектируемого строительства расположен по ул. Ленина, 269 А  в г. Кузнецке Пензенской области.

В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства располагается в пределах надпойменной террасы реки Труев.

Река Труев протекает в 0,5 км севернее участка проектируемого строительства.  Поверхность участка ровная, с абсолютными отметками 236,1-237,7 м. Грунтовые воды в период производства работ (декабрь 2015 г.) вскрыты скважинами на глубине 9,0-10,5 м, что соответствует абсолютным отметкам 226,8-227,5 м.

Водоносный горизонт безнапорный. Грунтовые воды приурочены к глинистым и песчаным аллювиальным отложениям. Водоупор скважинами не вскрыт.

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в речную сеть – реку Труев.

Уровень подземных вод подвержен сезонным и многолетним колебаниям.

В весенний период возможен подъем уровня грунтовых вод на 2 м выше зафиксированных уровней и в восточном и северо-восточном направлении.

Участок, предназначенный для строительства, не находится вблизи памятников истории и культуры

Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка :

Санитарно-защитная зона от проектируемого объекта не устанавливается. Проектируемый жилой дом в охранных и санитарно-защитный зонах предприятий и магистральных инженерных сетей не располагается.

Территория 8-ми этажного жилого дома граничит:

с северной стороны – с частной застройкой, с южной стороны – с ул. Ленина, с восточной стороны – с ул.Советская, с западной стороны – с оврагом и ул.Овражная.

Территория жилого дома имеет существующую развитую инженерную инфраструктуру.

На территории участка под жилой дом проходят сети газа, теплотрасса, сети электроснабжения. На востоке участка проходят сети газа.

Горизонтальная привязка проектируемого 8-ми этажного жилого дома производится по координатам. Здание 4-х секционное, Г-образной формы, представляет собой три рядовые и одну угловую секцию.

Каждая секция -  кирпичная, восьмиэтажная, с технических подпольем и техническим чердаком.

Рядовая секция с размерами в осях 25,60х14,77 м.

Угловая – 19,86х18,90 м.

За условную отметку ±0,000 принят уровень чистого пола первого этажа блок - секций, что соответствует абсолютной отметке 238,0

Автодороги, площадки и тротуары предусмотрены с учетом существующих коммуникаций и зеленых насаждений. Покрытие проездов асфальтобетонное, по периметру покрытия предусмотрен бордюрный камень. Радиусы закруглений проездов равны 5 м.

В проекте благоустройства предусматривается четыре вида конструкций покрытий:

асфальтобетонное (для проезда и стоянки автотранспорта)   h=0,60м;

асфальтобетонное тротуарное (для площадок,  тротуаров) h=0,25м;

асфальтобетонное покрытие отмостки h=0,15м;

спецсмеси (для детской игровой площадки) h=0,18м.

Противопожарный проезд запроектирован шириной  4,2 метра. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания принято как для зданий высотой до 28 метров включительно – 5 метров;

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

На придомовой территории предусмотрено размещение:

- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 157м²;

- площадки для отдыха взрослого населения - 22,4м²;

- спортивные площадки - 224,0 м²;

- хозяйственной площадки для чистки домашних вещей и сушки белья - 89,6;

- площадки для сбора мусора (контейнерная);

Организация рельефа.

Проектное решение организации рельефа разработано на основании генерального плана участка, топографической съемки М 1:500 с сечением горизонталей через 0.5 м.

При разработке проекта учтены вертикальные отметки существующих и ранее запроектированных покрытий, зданий, подземные и надземные коммуникации, а также гидрогеологические условия данной территории.

В проекте применен метод сплошной вертикальной планировки, позволяющей максимально сохранить рельеф местности с минимальными объемами земляных работ, обеспечить водоотвод с территории, создать оптимальные уклоны по проездам, площадкам и дорожкам.

Рельеф участков имеет значительный перепад высот. Наблюдается  уклон в восточном направлении. Рельеф участка имеет падение с отметки 237,80 м на отметку 233,35 м. Перепад высот составляет 4,45м.

Продольный уклон по проезду участка от 0,004 до 0,061 промилле

Поперечный уклон – 0,020 промилле.

Проектом предусмотрена срезка и подсыпка территории для создания нормативного уклона.

Организация рельефа выполнена в проектных красных горизонталях с сечением рельефа через 0.1 м. До начала работ предусмотрена срезка растительного грунта h = 0.15 м, который используется для озеленения на других объектах. Озеленение проектируемого объекта предусмотрено привозным растительным грунтом.

Для защиты территории от подтопления поверхностными водами(дождевых, ливневых и талых)  предусматривается вертикальная планировка участков с отводом поверхностных вод вдоль бордюрного камня по проездам  и через разрыв в бордюрном камне в канаву и далее на рельеф.

Мероприятия по обеспечению местами хранения личных транспортных средств граждан.

# В соответствии с «Местными нормативами градостроительного проектирования  города Кузнецка  Пензенской области» утвержденными Решением Собрания представителей города Кузнецка от 02.04.2015 г. № 32-8/6 таб.13 количество гостевых машино-мест рассчитывается исходя  из расчета 0,2 машино-мест на 1 квартиру, количество машино-мест для стоянки постоянного хранения легковых автомобилей рассчитывается из   расчета 0,8 машино-мест на 1 квартиру. Количество квартир жилого дома составляет 143. Количество машино-мест для хранения автотранспорта 143 , из них – 53 гостевые для  временного  хранения автотранспорта, 114 для постоянного хранения легковых автомобилей.

# В соответствии с «Местными нормативами градостроительного проектирования  города Кузнецка  Пензенской области» утвержденными Решением Собрания представителей города Кузнецка от 02.04.2015 г. № 32-8/6  количество мест для инвалидов определено 9 м/м.

# В границах земельного участка расположено  53 машино/место для гостевых стоянок и 9 машино/мест постоянных для инвалидов.

# Также, в соответствии с «Местными нормативами градостроительного проектирования  города Кузнецка  Пензенской области» утвержденными Решением Собрания представителей города Кузнецка от 02.04.2015 г. № 32-8/6, оставшиеся для постоянного хранения 105 машино/мест предусмотрено разместить на ближайших муниципальных землях: открытых стоянках по ул. Ленина  на третьей полосе дороги (8м/м), по ул. Советской у бассейна «Нептун» (14 м/м в ночное время), на прилегающей территории с восточной стороны от земельного участка храма «Церковь вознесения Христа» (10 м/м и 7 м/м),  с западной стороны от образуемого земельного участка (66 м/м) за счет частичной засыпки оврага в соответствии  с проектом планировки территории, утвержденным администрацией города Кузнецка 26.06.2017 г. № 1093 в границах кадастрового квартала 58:37:0203041. Основанием для благоустройства территории силами заказчика является постановление Администрации города Кузнецка от 16.11.2017 № 1974.

# Озеленение участка.

Проектом предусмотрено озеленение участка посадкой кустов сирени, чубушника крупноцветного, устройством цветников из многолетников, устройство партерных газонов. Площадь между кустарниками предусмотрено засевать газонными травами.

Малые формы архитектуры.

В целях создания среды, комфортной для проживания людей разного возраста, на площадках предусмотрена установка различного оборудования:

- скамьи для отдыха;

- урны;

- песочный дворик;

- качели;

- карусель;

- детский игровой комплекс;

- гимнастические стенки;

- стойки баскетбольные;

- теннисный стол;

- стойки для чистки ковров и сушки белья.

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование | Единицы измерения. | В границах отведенного участка под жилые дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь отведенного участка по кадастру под жилые дома | м2 | 6021,00 |
| 2. | Площадь застройки поз.1 | м2 | 1617,98 |
|  |  | Здания поз.1 | м2 | 1556,25 |
|  |  | Крылец, пандуса, приямков. | м2 | 61,73 |
| 3. | Площадь проектируемого твердого покрытия, в т.ч.: | м2 | 3538,57 |
|  | Площадь проектируемого асфальтобетонного покрытия проезда, автостоянок | м2 | 2264,07 |
|  | Площадь проектируемого асфальтобетонного покрытия тротуаров, площадок | м2 | 563,50 |
|  | Площадь проектируемого покрытия игровой площадки из спецсмеси | м2 | 157,00 |
|  | Площадь проектируемого покрытия спортивной площадки и площадки для выгула собак из спецсмеси | м2 | 279,00 |
|  | Площадь отмостки | м2 | 275,00 |
| 4. | Площадь зеленых насаждений общего пользования, в т.ч.: | м2 | 864,45 |
|  | Проектируемый газон | м2 | 864,45 |
| 5. | Бетонный бортовой камень БР 100.30.18 (дорожный) | м.п. | 410,00 |
|  | в т.ч. притопленный камень | м.п. | 28,00 |
| 6. | Бетонный бортовой камень БР 100.20.08 (тротуарный) | м.п. | 288,00 |
| 7. | Коэффициент застройки |  | 0,28 |
| 8. | Коэффициент озеленения |  | 0,14 |

Раздел откорректирован в части обоснования размещения автостоянок, а именного дополнен сведениями о размещении автостоянок в границах кадастрового квартала 58:37:0203041. Внесены изменения в ведомость жилых и общественных зданий в части строительного объема зданий.

3.2.4 Архитектурные решения

Архитектурными решениями проектной документации  «8-этажный жилой дом в г. Кузнецке Пензенской области», предусмотрены следующие характеристики объекта:

- степень огнестойкости – II;

- уровень ответственности –II;

- класс конструктивной пожарной опасности С0;

-класс функциональной пожарной опасности жилого дома – Ф1.3.;

- расчетная зимняя температура наружного воздуха -27ºС;

- расчетный вес снегового покрова для III климатического района - 1,80 кПа;

- нормативное давление ветра для II-В климатического района - 0,3 кПа.

- нормативная глубина промерзания - 1,8 м;

Климат характеризуется жарким летом и умеренно-суровой зимой.

Здание жилого дома ломаной конфигурации в плане общим размером по длинной стороне 71,5 м  шириной 14,77 м.  и в осях по короткой стороне 46,16 х14,77 м.

Здание кирпичное – бескаркасное.

Жилой дом обеспечен естественным освещением  и инсоляцией в соответствии с действующими санитарными нормами.

В здании предусмотрены все необходимые удобства в соответствии с действующими нормативами строительного проектирования:

пассажирские лифты, электрическое освещение, пожарная сигнализация, водоснабжение, канализация, газоснабжение, поквартирное  отопление с газовым оборудованием.

Проектом предусмотрено техническое подполье для прокладки инженерных коммуникаций  и  чердак высотой 1,79 м. В жилом доме предусмотрено поквартирное отопление отопительными газовыми котлами «Navien Deluxe pius-20k COAXIAL» с закрытой камерой сгорания. Проектом предусмотрено централизованное снабжение природным газом. Источником системы газоснабжения является газопровод низкого давления.

Жилой дом имеет следующие  характеристики по применяемым строительным материалам и конструкциям:

фундаменты сборные железобетонные;

наружные стены - слоистая кладка с применением гибких связей, связывающих облицовочный кирпичный слой с несущей частью стены.

Наружный слой - силикатный облицовочный полуторный кирпич  толщиной 120 мм на цементно-песчаном растворе М100 с расшивкой швов.

Утепление - минераловатные плиты  ROCKWOOL ФАСАД БАТТС толщиной 100мм.

Внутренний слой - силикатный полуторный полнотелый кирпич  М 150 по ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном растворе М100 толщиной 380 мм и 510 мм.

Внутренние несущие стены из силикатного полуторного полнотелого кирпича  М 150 по ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном растворе М100 толщиной 380 мм и 510 мм.

Плиты перекрытия железобетонные многопустотные для зданий и сооружений по серии 1.141-1 в. 60,63.

Внутренние стены и перегородки из силикатного полуторного полнотелого кирпича  М 150 по ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном растворе М100 на цементно-песчаном растворе с армированием кладочными сетками.

Перегородки − из  силикатного полнотелого кирпича  М 150 по ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном растворе М100.

Межквартирные перегородки трёхслойные:

- крайние слои - силикатный полнотелый кирпич толщиной 65мм,

- внутренний слой - звукоизоляция ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС толщиной 50мм с воздушной прослойкой 10 мм

лестницы –  сборные железобетонные;

окна и витражи – из ПВХ профиля, индивидуального изготовления:

двери наружные в подъездах жилых секций – металлические индивидуального изготовления;

кровля − рулонная с внутренним организованным водостоком.

Конфигурация здания задана общим решением проекта планировки и межевания жилого квартала и обусловлена необходимостью рационального использования территории и особенностей рельефа местности. Жилые секции стыкуются друг с другом под прямым углом, 90º. Данное решение обосновано проектом планировки и межевания территории квартала, общим  требованиям параметров застройки, согласно действующим МНГП г. Кузнецка. Пространственная композиция жилого квартала подчиняется  рельефу местности, ориентации зданий по сторонам света, ветровому режиму территории и, задаче оптимизации жилого пространства.

Инсоляция квартир выполнена в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Здание имеет двухстороннюю ориентацию помещений квартир, выходящих во двор. Это позволяет обеспечить нормативную инсоляцию жилых помещений.

Количество квартир-143, в том числе:

-однокомнатных -71;

-двухкомнатных-61;

-трехкомнатных - 9

В каждой квартире предусмотрены лоджии.

В соответствии с Заданием Заказчика на проектирование принято поквартирное индивидуальное отопление, что определило необходимость в просторных кухнях (9,0 и более кв.м.), изолированных в обязательном порядке закрывающимися дверными полотнами с уплотнителями

Здание выполнено с техническим подпольем и  чердаком высотой 1,79 м.

Высота  жилого этажа на основании Задания Заказчика на проектирование принята 3,0 м. На основании технического паспорта, представленного Заказчиком применен лифт грузоподъемностью 1000кг

Доступ маломобильных групп населения в жилую часть обеспечен с отметки земли с устройством подъемников марки ПМ-03

Описание решений по наружной отделке.

Запроектированное здание обладает простым фасадом в стилистике минимализма. Рельефность фасадам придают выступающие пилоны лоджий. При оформлении фасадов для большей выразительности и динамики различные части здания оформлены кирпичными вставками контрастных оттенков.

Козырьки  входов  жилой  части здания  решены в едином архитектурном стиле со зданием.

Наружная отделка обусловлена конструктивным решением наружных стен. Отделка элементов здания сведена  в соответствии с палитрой, указанной  в «Паспорте наружной отделки».

Описание решений по внутренней отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.

В соответствии с Заданием Заказчика на проектирование  внутренней отделкой предусмотрено:

Вспомогательные и служебные помещения  (электрощитовая, дворницкая):

Стены – цементно-песчаная штукатурка, окраска воднодисперсионными красками (взрыво- и пожаробезопасными):

полы - бетонные класса В25.

Помещения общего пользования и квартиры:

Стены:

Санитарные узлы – керамическая плитка на всю высоту помещений;

Лестничные клетки  и межквартирные коридоры -  улучшенная цементно-песчаная штукатурка, окраска латексной матовой краской (взрыво- и пожаробезопасными);

Квартиры - улучшенная цементно-песчаная штукатурка, оклейка обоями.

Полы: санузлы – керамическая плитка; квартиры – линолеум;

лестничные клетки и коридоры – плитки керамогранита с матовой поверхностью.

Потолки:

Все помещения – окраска воднодисперсионными красками (взрыво- и пожаробезопасными).

Помещения техподполья и технического этажа:

Стены: штукатурка  цементно–песчаным раствором грунтовка шпатлевка с покраской воднодисперсными  красками.

Полы – бетон класса В25 цементно-песчаная стяжка армированная сеткой диаметром 4 мм  Вр1 яч. 100х100 (технического этажа)

Потолки: затирка швов, покраска воднодисперсной краской

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

Звукоизоляция конструкций (внутренние стены, перегородки, междуэтажные перекрытия) соответствует требованиям СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», а уровень шумов, проникающих в жилые комнаты при работе лифтов и сантехнического оборудования соседних квартир, не превышает значений, допускаемых СНиПом 23-03-2003 и санитарными нормами допустимых уровней шумов в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки.

Для акустического комфорта проживания проектом предусмотрены следующие мероприятия:

Защитой помещений от шума по проекту является:

- рациональное архитектурно - планировочное решение здания;

- применением ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную звукоизоляцию;

- виброизоляцией инженерного и санитарно-технического оборудования зданий;

- отсутствие примыкания лифтовых шахт и машинных помещений лифтов к квартирам;

-открытые автостоянки, предусмотренные проектом, расположены на допустимых расстояниях от окон жилого дома

Для  охраны  здоровья проживающих в здании проектом предусмотрена  звукоизоляция оконных блоков, межкомнатных перегородок и конструкции полов.

Оконные блоки  выполняются из ПВХ профиля. Звукоизоляция  оконных блоков - класса  Г.

Технико-экономические показатели проектируемого объекта

«8-этажный жилой дом в г. Кузнецке Пензенской области» составляют:

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность | этаж | 8 |
| 2 | Количество квартир, в том числе: | кв. | 143 |
|  | 1-комнатные | кв. | 71 |
|  | 2-х комнатные | кв. | 63 |
|  | 3-х комнатные | кв. | 9 |
| 3 | Площадь застройки | м2 | 1617,98 |
|  | В т, числе крыльца и приямки - | м2 | 61,73 |
| 4 | Площадь квартир (без лоджий) | м2 | 7019,25 |
| 5 | Жилая площадь квартир | м2 | 3903,99 |
| 6 | Общая площадь квартир (c понижающим коэффициентом 0,5 для лоджий) | м2 | 7337,06 |
| 7 | Общая площадь здания | м2 | 13466,18 |
|  | Строительный объем, в т.ч.: | м3 | 39504,8 |
|  | подземной части ниже отм. 0,00 | м3 | 3149,78 |

Этажность и число этажей  жилого дома определялась на основании пункт А1.7 СП 54.13330.2016, в котором подполье и технический чердак высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются.

Раздел откорректирован в части изменения высоты чердачного помещения, изменения объема здания, изменена отметка пола чердака, откорректирована схема заполнения оконных проемов в части открывания створок.

3.2.5 Конструктивные и объемно-планировочные решения

Степень долговечности здания - II.

Класс конструктивной пожарной опасности (ФЗ№123) - СО.

Степень огнестойкости здания (ФЗ №123) - II.

Уровень ответственности здания (СниП2.01.07.-85*) - II.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3.

Кирпичный 8-и этажный, 4х секционный жилой дом выполнен г-образной формы в плане. Высота этажа – 2,8 м. Секции разделены между собой деформационными швами 20 мм.

За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первой лестничной площадки, что соответствует абсолютной отметке 238,000 м.

Здание запроектировано кирпичным из сборных конструкций. Стены запроектированы:

- наружные стены выполнены толщиной 510мм и 380мм из силикатного полуторного кирпича марки  М150, М125, М100 по ГОСТ 379-2015 на растворе М100, с утеплением  минераловатными плитами с базальтовым волокном (ФАСАД БАТТС) ТУ 5762-009-457572203-00, и облицовкой силикатным кирпичом по ГОСТ 379-2015.

- внутренние несущие стены толщиной 510мм и толщиной 380мм выполнить из силикатного полуторного кирпича марки М150, М125, М100 по ГОСТ 379-2015  на растворе М100

- внутренние самонесущие стены 380мм выполнены из силикатного полуторного кирпича по ГОСТ 379-2015 марки М150 на растворе М75.

-перегородки из кирпича СОР 150/50 ГОСТ 379-2015 на растворе М50. ;

- межквартирные перегородки - из кирпича СОР 150/50 ГОСТ 379-2015 на растворе М50 "на ребро" с мин. плитой.

- стены техподполья выполнены из блоков бетонных по ГОСТ 13579-78. Марка бетона В15.

Кладку блоков вести на цементно-песчаном растворе М100.

Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений по серии 1.141-1 в. 60, 63. Анкеровку плит перекрытия выполнена в соответствии с деталями сер.  2.140-1, в.1. (в.6.). Балконные плиты монолитные железобетонные.

Перемычки внутренних несущих и самонесущих стен толщиной 510 и 380мм, а также в перегородках толщиной 120мм выполнены железобетонными сборными по серии 1.038.1-1, вып. 1,4. Перемычки в перегородках толщиной 65мм, выполнены из металлического уголка 75х5 по ГОСТ 8509-93.

Лестницы выполнены из сборных ж.б. маршей и площадок.

В здании запроектированн лифт грузоподъемностью 1000кг. Кровля запроектирована плоская с внутренним водостоком.

Стены вентканалов на техэтаже и на кровле выполнены из керамического кирпича по ГОСТ 530-2012.

Раздел откорректирован в части изменения отметки пола чердака.

3.2.6 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Проектируемое здание восьмиэтажного жилого дома в  г. Кузнецке  Пензенской области оборудуется отоплением, вентиляцией, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, электроснабжением, лифтовым оборудованием, слаботочными устройствами - телефонизацией, пожарной сигнализацией.

Электроснабжение.

Внутреннее электроосвещение, силовое электрооборудование. Молниезащита.

Подраздел 1. Книга 1. Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование. Молниезащита были рассмотрены ранее и описаны в Положительном заключении негосударственной экспертизы № 58-2-1-3-0002-17 от 13 июля   2017 года. Изменения в раздел не вносились.

Наружное электроосвещение.

Подраздел 1. Книга 2. Наружное электроосвещение был рассмотрен ранее и описан в Положительном заключении негосударственной экспертизы № 58-2-1-3-0002-17 от 13 июля   2017 года. Изменения в раздел не вносились.

Сети и системы водоснабжения и водоотведения.

Подраздел 2.3 Системы водоснабжения, Система водоотведения были рассмотрены ранее и описаны в Положительном заключении негосударственной экспертизы № 58-2-1-3-0002-17 от 13 июля   2017 года. Изменения в раздел не вносились.

Наружные сети водопровода и канализации. 04/16-ИОС 2.3.2

Книга 2. Раздел Наружные сети водоснабжения и водоотведения был рассмотрен ранее и описан в Положительном заключении негосударственной экспертизы № 58-2-1-3-0002-17 от 13 июля   2017 года. Изменения в раздел не вносились.

Отопление и вентиляция. 04/16-ИОС4.1

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

был рассмотрен ранее и описан в Положительном заключении негосударственной экспертизы № 58-2-1-3-0002-17 от 13 июля   2017 года. Изменения в раздел не вносились.

Внутреннее газоснабжение. 04/16-ИОС 6.1.

Подраздел 6. Книга 1. Внутренние сети газоснабжения был рассмотрен ранее и описан в Положительном заключении негосударственной экспертизы № 58-2-1-3-0002-17 от 13 июля   2017 года. Изменения в раздел не вносились.

Наружное газоснабжение.

Проект наружного газоснабжения, на основании технических условий №353 от 13.09.2016 г., выданных ОАО«Кузнецкмежрайгаз», письма  ОАО «Кузнецкмежрайгаз» от 12.07.2017 г. и  гарантийного письма заказчика, будет выполнен по отдельному договору.

Сети связи

Подраздел 5. Книга 1. Сети связи был рассмотрен ранее и описан в Положительном заключении негосударственной экспертизы № 58-2-1-3-0002-17 от 13 июля   2017 года. Изменения в раздел не вносились.

Пожарная сигнализация

Раздел был рассмотрен ранее и описан в Положительном заключении негосударственной экспертизы № 58-2-1-3-0002-17 от 13 июля   2017 года. Изменения в раздел не вносились.

3.2.7 Проект организации строительства

Раздел 6. Проект организации строительства был рассмотрен ранее и описан в Положительном заключении негосударственной экспертизы № 58-2-1-3-0002-17 от 13 июля   2017 года. Изменения в раздел не вносились.

3.2.8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

Раздел 8 « Перечень мероприятий по охране окружающей среды» был рассмотрен ранее и описан в Положительном заключении негосударственной экспертизы № 58-2-1-3-0002-17 от 13 июля   2017 года. Изменения в раздел не вносились.

    - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Принятые в проекте конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия обеспечивают противопожарную устойчивость проектируемого жилого дома, состоящего из 4 блок-секций (далее - здание), успешную эвакуацию людей до наступления критических значений опасных факторов пожара, возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачу огнетушащих средств к очагу пожара, проведение мероприятий по спасению людей и материальных ценностей, нераспространение пожара на рядом расположенные здания и сооружения, а также соответствуют требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) и иных действующих на период экспертизы национальных стандартов и сводов правил в области обеспечения пожарной безопасности с учётом дополнительных проектных решений, указанных в сведениях об оперативных изменениях, внесённых в рассматриваемый раздел проектной документации.

В соответствии с требованиями статьи 5 Технического регламента проектируемое здание должно иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Целью создания систем обеспечения пожарной безопасности (СОПБ) зданий и сооружений является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. СОПБ рассматриваемого объектов защиты включает в себя систему предотвращения пожара (СПП), систему противопожарной защиты (СПЗ), комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (КОМОПБ).

В СПЗ объекта строительства входят:

регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных материалов;

устройства, ограничивающие распространение огня и дыма (противопожарные преграды, противопожарные отсеки и др.);

объемно-планировочные и технические решения, обеспечивающие своевременную эвакуацию людей и их защиту от опасных факторов пожара;

наружное противопожарное водоснабжение (НПВ);

автономная пожарная сигнализация с функцией локального оповещения (автономные дымовые пожарные извещатели).

Рассматриваемое здание классифицируется по функциональной пожарной опасности как Ф1.3 в соответствии с положениями статьи 32 Технического регламента.

Рассматриваемое здание состоит из 4 8-этажных блок-секций: 3 одинаковых рядовых и 1 угловой, высотой 20,7 м, определяемой по п. 3.1 СП 1.13130.2009*.

Здание выполнено из строительных конструкций и материалов, которые обеспечивают ему II степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности С0 по статьям в соответствии с классификацией ст. 30, 31, 87, табл. 21, 22 Технического регламента.

Проектируемый жилой дом с несущими наружными и внутренними стенами, выполненными из полнотелого кирпича. Перекрытия – сборные многопустотные железобетонные плиты.

Фундамент дома - ленточный. Стены техподполья – из сборного железобетона.

Внутренние и наружные несущие стены выполнены из полнотелого кирпича толщиной 380 и 510 мм на цементно-песчаном растворе. При этом наружные стены утеплены слоем минераловатных плит Rockwool Фасад Баттс толщиной 100 мм и облицованы кладкой из силикатного кирпича толщиной 120 мм на цементно-песчаном растворе.

Перегородки запроектированы из силикатного полнотелого кирпича М 150 по ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном растворе М 100 толщиной 120 мм с утеплением в тамбурах минераловатными плитами Rockwool Фасад Баттс толщиной 100 мм.

Межквартирные перегородки трёхслойные:

- крайние слои - силикатный полнотелый кирпич толщиной 65 мм;

- внутренний слой - звукоизоляция Rockwool Акустик Баттс толщиной 50 мм с воздушной прослойкой 10 мм.

Вентиляционные шахты - из керамического полнотелого кирпича М 100 на цементно-песчаном растворе М 100.

Связь по вертикали в каждой секции 8-этажного жилого дома осуществляется посредством лифтов грузоподъемностью 630 кг и лестничных клеток типа Л1. На отметке -2,850 располагается техническое подполье общей площадью 1146,69 кв.м.

Лестничные марши – сборные железобетонные.

Кровля - плоская рулонная с внутренним организованным водостоком

В проектной документации не заявлено разделение здания на пожарные отсеки по блок-секциям. При этом площадь этажа здания по сумме блок-секций не превышает максимально допустимую 2500 кв.м согласно п. 6.5.1, табл. 6.8 СП 2.13130.2012, для зданий класса Ф1.3, выстой до 50 м, II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0, а разделяющие блок-секции стены отвечают требованиям к противопожарным стенам 1-го типа.

В объёме технического подполья размещаются коммуникации водоснабжения и канализации.

Узел ввода холодной воды расположен в изолированном от остальной части подвала помещений блок-секции № 1.

Система мусороудаления в здании не предусмотрена.

Здание газифицировано.

Для отопления и горячего водоснабжения квартир здания высотой до 28 м применены системы поквартирного теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами на газовом топливе с закрытой (герметичной) камерой сгорания Navien Deluxe plus-20k coaxial согласно п. 5.2 СП 7.13130.2013. На подводящем газопроводе внутри каждой кухни квартир здания предусмотрена установка быстродействующего запорного клапана с электроприводом, срабатывающего от сигнализаторов загазованности при достижении предельных концентраций метана в воздухе согласно п. 6.5.7 СП 60.13330.2012. Удаление отработанных газов производится по коллективной коаксиальной системе “CRAFT LAS” с выбросом выше уровня кровли. Из кухонь предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим побуждением и неорганизованная естественная приточная вентиляция через открываемые проёмы окон. При проектировании исключена транзитная прокладка газопроводов через лестничные клетки и эвакуационные коридоры здания. Вводы газопроводов предусмотрены в кухни первого этажа.

В соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 п. 5.4.2 для эвакуации людей с каждого этажа всех блок-секции здания предусмотрено по 1 лестничной клетке Л1 согласно классификации ст. 39, 40 Технического регламента, поскольку высота здания менее 28 метров и общая площадь квартир на этажах всех блок-секций составляет менее 500 кв.м. Помимо эвакуационных, квартиры снабжены аварийными выходами, в качестве которых предусмотрены наружные лестницы, соединяющие поэтажно лоджии через люки. Согласно СП 1.13130.2009 п. 5.4.2 аварийные выходы необходимы для квартир, расположенных выше 15 м, т.е. на 6, 7, 8 этажах.

Ширина маршей и переходных площадок лестничной клетки принята не менее 1,05 м (1,2 м) в свету и с уклоном маршей не более 1:1,75 согласно СП 1.13130.2009 п. 5.4.19, табл. 8.1. Ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины марша лестницы. В лестничных клетках не предусмотрено размещение трубопроводов с горючими газами и жидкостями, встроенных шкафов, открыто проложенных электрических кабелей, проводов (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц, а также размещение каких-либо помещений.

В соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 п. 5.4.4 ширина общих коридоров принята не менее 1,4 м.

Двери между лестничными клетками и поэтажными коридорами и лифтовыми холлами приняты глухими без остекления согласно СП 1.13130.2009 п. 5.4.5.

Лестничные клетки, предназначенные для эвакуации, имеют выход через вестибюль непосредственно наружу. Лестничные клетки имеют световые проемы площадью не менее 1,2 кв. м каждый в наружных стенах на каждом этаже.

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации предусмотрены открывающимися по направлению выхода из здания, за исключением дверей, для которых направление открывания не нормируется. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.

Для отделки стен, потолков, полов лестничных клеток и общих коридоров здания высотой менее 28 м, применены отделочные материалы с классом пожарной опасности не более КМ2 (п. 6 статьи 134, табл. 28 Технического регламента).

Из изолированного подвального помещения для размещения инженерного оборудования (узла ввода холодной воды) предусмотрен эвакуационный выход через дверь с размерами не менее 0,8×1,8 м в свету согласно СП 1.13130.2009 п. 4.2.9. Для остальной части технического подполья, учитывая отсутствие в нём инженерного оборудования и высоту не более 1,8 м, предусмотрены аварийные выходы через люки размерами не менее 0,6 x 0,8 м.

На тёплом чердаке горизонтальные участки проходов и проёмы во внутренних перегородках выполнены в соответствии с п. 7.8 СП 4.13130.2013 высотой не менее 1,6 м.

В соответствии с требованиями п. 7.3.3 СП 54.13330.2011 помещения квартир (кроме санузлов и ванных комнат) оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями  ИП 212-50М по ТУ 4371-009-12215496-00, производства группы компаний «Рубеж», сертифицированными в области обеспечения пожарной безопасности и отвечающие требованиям НПБ 66-97. Автономный извещатель имеет в своей конструкции звуковой оповещатель, который выдает тревожные извещения в виде громких звуковых сигналов. Уровень громкости сигнала на расстоянии 1 метр не менее 95 дБ.

Внутреннее пожаротушение жилой части здания не предусматривается согласно СП 10.13130.2009 п. 4.1.5, табл. 1, т.к. высота здания менее 12 этажей. При этом в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011 п. 7.4.5 на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания.

Наружное пожаротушение здания объемом 40435,42 куб.м предусмотрено от двух существующих пожарных гидрантов с северо-западной и с южной стороны от здания. В соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 п. 8.4, 8.6 пожарные гидранты установлены на городской кольцевой водопроводной сети на расстоянии не более 200 м и не менее 5 м от всех наружных стен здания.

Для обеспечения возможности проезда (подъезда) пожарных машин вокруг жилого дома ширина проезда принята 4,2 метра. Чтобы обеспечить эвакуацию жильцов с западного фасада дома, используется существующий проезд, а с южного – существующий проезд и тротуар с возможностью заезда пожарных автомобилей шириной 2 метра для обеспечения расстояния до стен здания не менее 5 и не более 8 метров.

В здании между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусматривается зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.

Для выхода сотрудников пожарных подразделений на чердак из лестничных клеток предусмотрены железобетонные марши и противопожарные двери 2-го типа. Выход с лестничных клеток на кровлю организован по вертикальным лестницам через люки размером 1 х 1 м. Для подъёма на кровлю с уровня земли предусмотрены 2 маршевые металлические пожарные лестницы типа П2 с уклоном не более 6:1 по торцам здания.

Принятые в проекте противопожарные разрывы соответствуют требованиям СП 4.13130.2013 и исключают распространение пожара на соседние здания. Фактические расстояния от проектируемого жилого дома до существующих зданий составляют:

- до частной застройки с южной стороны – 33 м;

- до бассейна с западной стороны – 23 м;

- до частной застройки с северной стороны – 15 м.

Дислокация ближайшего подразделения пожарной охраны ПЧ-1 г. Кузнецка обеспечивает время прибытия первого подразделения не более чем за 10 минут с момента сообщения о пожаре в соответствии с п. 1 ст. 76 Технического регламента.

    - Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов был рассмотрен ранее и описан в Положительном заключении негосударственной экспертизы № 58-2-1-3-0002-17 от 13 июля   2017 года. Изменения в раздел не вносились.

      - Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» был рассмотрен ранее и описан в Положительном заключении негосударственной экспертизы № 58-2-1-3-0002-17 от 13 июля   2017 года. Изменения в раздел не вносились.

3.2.10.2 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

Раздел 11(1). «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» был рассмотрен ранее и описан в Положительном заключении негосударственной экспертизы № 58-2-1-3-0002-17 от 13 июля   2017 года. Изменения в раздел не вносились.

4. Выводы по результатам рассмотрения

4.1.Выводы  по технической части проектной документации.

4.2.1. Проектная документация «Восьмиэтажный жилой дом в г. Кузнецке Пензенской области» разработана в соответствии с действующими нормами и правилами проектирования, позволяет произвести общую оценку долгосрочных последствий строительства, и обеспечивает конструкционную и эксплуатационную надежность и безопасность объекта на период строительства и расчетный срок эксплуатации объекта.

4.2.2. Объект не является потенциальным источником чрезвычайных ситуаций. Проведение мероприятий при чрезвычайных ситуациях обеспечивается наличием подъездов, адаптированных в существующую городскую инфраструктуру, для беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта, и свободного подъезда для ввода спасательных сил и средств.

4.2.3. Противопожарные мероприятия в здании обеспечиваются наличием расчетного количества эвакуационных выходов, нормативной шириной и длиной эвакуационных путей (коридоров, проходов, лестниц, дверей), проектируемыми системами наружного, и внутреннего пожаротушения, пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре, применением строительных и отделочных материалов, электрооборудования и электросетей, отвечающих противопожарным требованиям.

4.2.4. Санитарно-эпидемиологическая безопасность жизнедеятельности людей проектируемого объекта обеспечивается нормативными параметрами микроклимата и воздушной среды, соблюдением норм объема и площади помещений, искусственной освещенности, наличием санитарно-бытовых помещений, применением современного технологического и инженерного оборудования, соответствующего гигиеническим и эргономическим требованиям.

4.2.5. Безопасные условия труда и жизнедеятельности людей обеспечиваются наличием санитарно-бытовых помещений, технологических проходов и площадок, применением современного технологического и инженерного оборудования, соответствующего гигиеническим и эргономическим требованиям.

4.2.6. По результатам оценки общего воздействия объекта на окружающую среду рассматриваемый объект соответствует требованиям природоохранного законодательства и является экологически безопасным при условии реализации проектных решений в полном объеме.

5. Общие выводы:

Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов  и результатам  инженерных изысканий.

Проектная документация рекомендуется к утверждению для реализации в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Этажность | этаж | 8 |
| 2 | Количество квартир, в том числе: | кв. | 143 |
|  | 1-комнатные | кв. | 71 |
|  | 2-х комнатные | кв. | 63 |
|  | 3-х комнатные | кв. | 9 |
| 3 | Площадь застройки | м2 | 1617,98 |
|  | В т, числе крыльца и приямки - | м2 | 61,73 |
| 4 | Площадь квартир (без лоджий) | м2 | 7019,25 |
| 5 | Жилая площадь квартир | м2 | 3903,99 |
| 6 | Общая площадь квартир (c понижающим коэффициентом 0,5 для лоджий) | м2 | 7337,06 |
| 7 | Общая площадь здания | м2 | 13466,18 |
|  | Строительный объем, в т.ч.: | м3 | 39504,8 |
|  | подземной части ниже отм. 0,00 | м3 | 3149,78 |
| Эксперт (раздел 1,2, подраздел 3.2, части 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.7; 3.2.10) Квалификационный аттестат № МС-Э-12-2-5327 2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные решения, планировочная организация земельного участка, организация строительства |  | Лежикова Н.А. |
| Эксперт (раздел 3.2.6) Квалификационный аттестат № МС-Э-57-2-6637 2.2. Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, канализация, вентиляция и кондиционирование |  | Истюнина О.В. |
| Эксперт (раздел 3.2.9) Квалификационный аттестат № МС-Э-23-2-8699 2.5. Пожарная безопасность |  | Ляпушкин И.Г. |